## Gr. raspon
J a ` e | E | a | A | d | M | G | p x 103 | g x 103
AL/FE 240/40 | 7700 | 1.89e-05 | 282.5 | 21.9 | 987 | 968.247 | 3.4274 | 2.9818
O p {t i p o d a t o c i
Јаже | 11
sM | 9
sid | 24.5 |  |  | Р Е Ш Е Н И Е:
kn | 1.6 |  |  | agr = | 2499.396 | m
ki | 2 |  |  | sx = | 14.2151 | daN/mm2
Пресметани зимски дод. товари |  |  |  | c=sx/p2 | 1096.0745 | m
Dp1=kn*gx103 | 4.7709
Dp2=ki*Dp1x103 | 9.5417
p1=(p+Dp)x103 | 8.1983
p2=(p+Dp2)x103 | 12.9691
Note on A4: Реден број на јажето во списокот јажиња од листот "Tipski"
Note on A5: Максимално работно напрегање на јажето (daN/mm2) (зададена вредност)
Note on A7: Фактор на нормален зимски додатен товар НЗДТ (зададена вредност)
Note on A8: Фактор на исклучителен зимски додатен товар ИЗДТ (зададена вредност) (ki > 2*kn)
Note on E7: Вредност на граничниот распон за специфицираното јаже, пресметана со помош на итеративна постапка.
Note on E8: Вредност на хоризонталната компонента на напрегањето за специфицираното јаже во граничниот распон
Note on A6: Дозволено исклучително напрегање на јажето. Неговата вредност е пропишана со Правилникот и таа се отчитува од соодветна табела)
Note on E9: Параметар на синџир-ницата во граничниот распон (m) за состојбата при -5oC +ИЗДТ.

## Tipski jazinja
# | J a ` e | E | a | A | d | M | G | p x 103 | g x 103 | # | TIP | Un | Liz | Piz | Giz | k | Oznaka
1 | AL/FE 16/2.5 | 8100 | 1.91e-05 | 17.85 | 5.4 | 62 | 60.822 | 3.4074 | 23.4332 | 1 | EN | 110 | 1.445 | 0.1445 | 47.76 | 1 | 6K3
2 | AL/FE 25/4 | 8100 | 1.91e-05 | 27.8 | 6.8 | 97 | 95.157 | 3.4229 | 16.8843 | 2 | ENP | 110 | 1.615 | 0.1615 | 54.33 | 1 | 7K3
3 | AL/FE 35/6 | 8100 | 1.91e-05 | 40 | 8.1 | 140 | 137.34 | 3.4335 | 12.8072 | 3 | DN | 110 | 2.89 | 0.289 | 95.52 | 1 | 2X6K3
4 | AL/FE 50/8 | 8100 | 1.91e-05 | 56.3 | 9.6 | 195 | 191.295 | 3.3978 | 9.906 | 4 | DNP | 110 | 1.718 | 0.1718 | 111.11 | 1 | 2X7K3/6K3
5 | AL/FE 70/12 | 7700 | 1.89e-05 | 81.3 | 11.7 | 284 | 278.604 | 3.4269 | 7.5731 | 5 | EZ/EZ | 110 | 1.815 | 0.1815 | 94.54 | 0 | 6K3 / 6K3
6 | AL/FE 95/15 | 7700 | 1.89e-05 | 109.8 | 13.3 | 382 | 374.742 | 3.413 | 5.9786 | 6 | EZ/EZP | 110 | 3.8 | 0.38 | 101.11 | 0 | 6K3 / 7K3
7 | AL/FE 120/20 | 7700 | 1.89e-05 | 141.1 | 15.5 | 492 | 482.652 | 3.4206 | 5.0224 | 7 | EZ/DZP | 110 | 3.929 | 0.3929 | 156.91 | 0 | 6K3 / 2X7K3
8 | AL/FE 150/25 | 7700 | 1.89e-05 | 173.1 | 17.1 | 601 | 589.581 | 3.406 | 4.3 | 8 | EZP/EZ | 110 | 3.8 | 0.38 | 101.11 | 0 | 7K3 / 6K3
9 | AL/FE 185/30 | 7700 | 1.89e-05 | 203.6 | 19 | 742 | 727.902 | 3.5752 | 3.8536 | 9 | DZP/EZ | 110 | 3.929 | 0.3929 | 156.91 | 0 | 2X7K3 / 6K3
10 | AL/FE 210/35 | 7700 | 1.89e-05 | 243.2 | 20.3 | 845 | 828.945 | 3.4085 | 3.3347 | 10 | EZP/EZP | 110 | 3.97 | 0.397 | 107.68 | 0 | 7XK3 / 7XK3
11 | AL/FE 240/40 | 7700 | 1.89e-05 | 282.5 | 21.9 | 987 | 968.247 | 3.4274 | 2.9818 | 11 | EZP/DZP | 110 | 4.099 | 0.4099 | 163.48 | 0 | 7XK3 / 2X7K3
12 | AL/FE 360/57 | 7700 | 1.89e-05 | 417.5 | 26.6 | 1483 | 1454.823 | 3.4846 | 2.2236 | 12 | EN | 35 | 0.54 | 0.054 | 17.7 | 1 | 2K3
13 | AL/FE 490/65 | 7000 | 1.93e-05 | 553.9 | 30.6 | 1855 | 1819.755 | 3.2853 | 1.7976 | 13 | ENP | 35 | 0.71 | 0.071 | 24.4 | 1 | 3K3
14 | 2xAL/FE 490/65 | 7000 | 1.93e-05 | 1107.8 | 61.2 | 3710 | 3639.51 | 3.2853 | 1.2711 | 14 | DN | 35 | 1.08 | 0.108 | 35.4 | 1 | 2X2K3
15 | AL/FE 170/40 | 8200 | 1.78e-05 | 211.9 | 18.9 | 790 | 774.99 | 3.6573 | 3.6929 | 15 | DNP | 35 | 0.84 | 0.084 | 48.8 | 1 | 2X3K3
16 | AL/FE 240/55 | 8200 | 1.78e-05 | 297.6 | 22.4 | 1107 | 1085.967 | 3.6491 | 2.8626 | 16 | EZ/EZ | 35 | 1.54 | 0.154 | 35.4 | 0 | 2K3 / 2K3
17 | AL/FE 350/80 | 8200 | 1.78e-05 | 428.2 | 26.9 | 1585 | 1554.885 | 3.6312 | 2.1802 | 17 | EZ/EZP | 35 | 1.71 | 0.171 | 42.1 | 0 | 2K3 / 3K3
18 | AL/FE 490/110 | 8000 | 1.8e-05 | 548 | 31.7 | 2221 | 2178.801 | 3.9759 | 1.8494 | 18 | EZ/DZP | 35 | 2 | 0.2 | 72 | 0 | 2K3 / 2X3K3
19 | AL/FE 50/30 | 10700 | 1.53e-05 | 81 | 11.7 | 375 | 367.875 | 4.5417 | 7.6012 | 19 | EZP/EZ | 35 | 1.71 | 0.171 | 42.1 | 0 | 3K3 / 2K3
20 | AL/FE 95/55 | 10700 | 1.53e-05 | 152.8 | 16 | 708 | 694.548 | 4.5455 | 4.712 | 20 | DZP/EZ | 35 | 2 | 0.2 | 72 | 0 | 2X3K3 / 2K3
21 | AL/FE 120/70 | 10700 | 1.53e-05 | 193.3 | 18 | 896 | 878.976 | 4.5472 | 3.9507 | 21 | EZP/EZP | 35 | 1.88 | 0.188 | 48.8 | 0 | 3K3 / 3K3
22 | AL/FE 75/80 | 10700 | 1.53e-05 | 153.7 | 16.1 | 828 | 812.268 | 5.2848 | 4.6991 | 22 | EZP/DZP | 35 | 2.17 | 0.217 | 78.7 | 0 | 3K3 / 2X3K3
23 | FE III 16 | 18000 | 1.1e-05 | 15.9 | 5.1 | 128 | 125.568 | 7.8974 | 25.5659
24 | FE III 25 | 18000 | 1.1e-05 | 24.2 | 6.3 | 195 | 191.295 | 7.9048 | 18.6693
25 | FE III 35 | 18000 | 1.1e-05 | 34.4 | 7.5 | 276 | 270.756 | 7.8708 | 14.33
26 | FE III 50 | 18000 | 1.1e-05 | 49.5 | 9 | 397 | 389.457 | 7.8678 | 10.9091 | 11 | EZ | 110 | 1.815 | 0.182 | 47.27 | 0 | (1*6K3 110 kV)
27 | FE III 70 | 17500 | 1.1e-05 | 65.8 | 10.5 | 531 | 520.911 | 7.9166 | 8.8642 | 11 | EZP | 110 | 1.985 | 0.199 | 53.84 | 0 | (1*7K3 110 kV)
28 | FE III 95 | 17500 | 1.1e-05 | 93.2 | 12.5 | 752 | 737.712 | 7.9154 | 6.8283 | 6 | DZP | 110 | 2.114 | 0.214 | 109.64 | 0 | (2*7K3 110 kV)
29 | E-ALMG1FE 120/70 | 8100 | 2e-05 | 193.3 | 18 | 896 | 878.976 | 4.5472 | 3.9507 | 14 | EZ | 35 | 0.77 | 0.077 | 17.7 | 0 | (1*2K3 35 kV)
30 | Alumoveld AWg126 | 16200 | 1.3e-05 | 126.1 | 14.5 | 842 | 826.002 | 6.5504 | 5.4355 | 15 | EZP | 35 | 0.94 | 0.094 | 24.4 | 0 | (1*3K3 35 kV)
0 | NEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | DZP | 35 | 1.23 | 0.123 | 54.3 | 0 | (2*3K3 35 kV)

## Pomosen
p1 | p2 | sM | sid | sx.poc | E
0.0081983 | 0.012969 | 9 | 24.5 | 14.2374 | 7700
| sx0 | agr | m | n | sx
it=1 | 14.2374 | 2499.0901 | 1653.6599 | 580.5405 | 14.2151
it=2 | 14.2151 | 2499.3961 | 1654.0672 | 580.6116 | 14.2151
it=3 | 14.2151 | 2499.3961 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=4 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=5 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=6 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=7 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=8 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=9 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=10 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=11 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=12 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=13 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=14 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=15 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=16 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=17 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=18 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=19 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151
it=20 | 14.2151 | 2499.396 | 1654.0671 | 580.6116 | 14.2151