## Главно мени
Столб тип: | S | Op{ti podatoci |  |  | Типови | Типови
Изолација тип: | EN | Un (kV) | 110 |  | столбови | изолатори
|  | Проводници тип: | AL/FE 240/40 | 11 | S | EN
Електр. распон (m) | 359.1548 | З. Јаже тип: | FE III 50 | 26 | SL | ENP
Критична релација | A - C | sM (daNmm2) | 9 |  | A150 | DN
f40 (m) | 12.0522 | sMz (daNmm2) | 26 |  | A120 | DNP
f40z (m) | 10.9864 | kn | 1 |  | S1 | EZ/EZ
|  | ki | 2 |  | A1-150 | EZ/EZP
Akr (m) за спровод. | 137.0766 | PV (daN/m2) | 75 |  | A1-120 | EZ/DZP
Akr (m) за з. јаже | 95.9668 | Прописи |  |  | S2 | EZP/EZ
|  | Агол на сврт. a( o ) | 0 |  | A1-150 | DZP/EZ
Aгран. (m) за спровод. | 3456.2686 |  |  |  | A1-120 | EZP/EZP
Aгран. (m) за з. јаже | 3464.1257 |  |  |  | S3 | EZP/DZP
A1-150
Aграв. (m) | 744.6265 |  |  |  | A1-120
Aветров (m) | 343.4779
Note on D2: Nominalen napon na nadzemniot vod (kV)
Note on D3: Реден број на предвидениот спроводник во списокот од работниот лист „Tipski jazinja“.
Note on D4: Реден број на предвидениот тип заштитно јаже во списокот од работниот лист „Tipski jazinja“.
Note on D5: Max. rabotno napreganje na sprovodnicite (daN/mm2)
Note on D6: Max. rabotno napreganje na z. jaze (daN/mm2)
Note on D7: Faktor na normalen zimski dodaten tovar (NZDT)
Note on D9: Pritisok na vetrot (daN/m2)
Note on D10: Propisi: novi/stari
Note on A6: Proves na sprov. na 40 oC (m)
Note on A7: Proves na z. jaze na 40 oC (m)
Note on A4: Пресметана вредност на електричниот распон Ael (m)
Note on A5: Критична релација помеѓу јажињата на главата од столбот
Note on B2: Oвде се внесува точниот назив (име) на употребениот изолатор
Note on A9: Пресметана вредност на критичниот распон за фазните спороводници Akr.pr (m)
Note on A10: Пресметана вредност на критичниот распон за заштитното јаже Akr.zj (m)
Note on A12: Пресметана вредност на граничниот распон за фазните спороводници Agr.pr (m)
Note on A13: Пресметана вредност на граничниот распон за заштитното јаже Agr.zj (m)
Note on D8: Faktor na isklucitelen zimski dodaten tovar (IZDT)
Note on B1: Oвде се внесува точниот назив (име) на столбот
Note on D11: Агол на свртување на трасата постои кај аголно-затезните столбови. Тој се задава во степени (о).
Note on A15: Пресметана вредност на дозво-лениот гравитационен распон
Note on A16: Пресметана вредност на дозволениот ветров распон

## Megjurez.
Променлива | Вредност | димензија | ПОМОШНИ РЕЗУЛТАТИ
a(o) | 59.4811 | (степени)
k | 7.9481 | /
s40 (Ael) | 4.5854 | (daN/mm2)
s40Z (Ael) | 11.5471 | (daN/mm2)
sX (Agr) | 13.173 | (daN/mm2)
sXZ (Agr) | 26.8825 | (daN/mm2)
Note on A4: Napreganje pri +40oC na sprov. vo elektricniot raspon
Note on A5: Napreganje pri +40oC na z. jaze vo elektricniot raspon
Note on A6: Napreganje pri -5+IZDT na sprov. vo granicniot raspon
Note on A7: Napreganje pri -5+IZDT na z. jaze vo granicniot raspon

## Tipski jazinja
# | J a ` e | E | a | A | d | M | G | p x 103 | g x 103 | sid | #
1 | AL/FE 16/2.5 | 8100 | 1.91e-05 | 17.85 | 5.4 | 62 | 60.822 | 3.4074 | 23.4332 | 24.5 | 1
2 | AL/FE 25/4 | 8100 | 1.91e-05 | 27.8 | 6.8 | 97 | 95.157 | 3.4229 | 16.8843 | 24.5 | 2
3 | AL/FE 35/6 | 8100 | 1.91e-05 | 40 | 8.1 | 140 | 137.34 | 3.4335 | 12.8072 | 24.5 | 3
4 | AL/FE 50/8 | 8100 | 1.91e-05 | 56.3 | 9.6 | 195 | 191.295 | 3.3978 | 9.906 | 24.5 | 4
5 | AL/FE 70/12 | 7700 | 1.89e-05 | 81.3 | 11.7 | 284 | 278.604 | 3.4269 | 7.5731 | 24.5 | 5
6 | AL/FE 95/15 | 7700 | 1.89e-05 | 109.8 | 13.3 | 382 | 374.742 | 3.413 | 5.9786 | 24.5 | 6
7 | AL/FE 120/20 | 7700 | 1.89e-05 | 141.1 | 15.5 | 492 | 482.652 | 3.4206 | 5.0224 | 24.5 | 7
8 | AL/FE 150/25 | 7700 | 1.89e-05 | 173.1 | 17.1 | 601 | 589.581 | 3.406 | 4.3 | 24.5 | 8
9 | AL/FE 185/30 | 7700 | 1.89e-05 | 203.6 | 19 | 742 | 727.902 | 3.5752 | 3.8536 | 24.5 | 9
10 | AL/FE 210/35 | 7700 | 1.89e-05 | 243.2 | 20.3 | 845 | 828.945 | 3.4085 | 3.3347 | 24.5 | 10
11 | AL/FE 240/40 | 7700 | 1.89e-05 | 282.5 | 21.9 | 987 | 968.247 | 3.4274 | 2.9818 | 24.5 | 11
12 | AL/FE 360/57 | 7700 | 1.89e-05 | 417.5 | 26.6 | 1483 | 1454.823 | 3.4846 | 2.2236 | 24.5 | 12
13 | AL/FE 490/65 | 7000 | 1.93e-05 | 553.9 | 30.6 | 1855 | 1819.755 | 3.2853 | 1.7976 | 24.5 | 13
14 | 2xAL/FE 490/65 | 7000 | 1.93e-05 | 1107.8 | 61.2 | 3710 | 3639.51 | 3.2853 | 1.2711 | 24.5 | 14
15 | AL/FE 170/40 | 8200 | 1.78e-05 | 211.9 | 18.9 | 790 | 774.99 | 3.6573 | 3.6929 | 26 | 15
16 | AL/FE 240/55 | 8200 | 1.78e-05 | 297.6 | 22.4 | 1107 | 1085.967 | 3.6491 | 2.8626 | 26 | 16
17 | AL/FE 350/80 | 8200 | 1.78e-05 | 428.2 | 26.9 | 1585 | 1554.885 | 3.6312 | 2.1802 | 26 | 17
18 | AL/FE 490/110 | 8000 | 1.8e-05 | 548 | 31.7 | 2221 | 2178.801 | 3.9759 | 1.8494 | 26 | 18
19 | AL/FE 50/30 | 10700 | 1.53e-05 | 81 | 11.7 | 375 | 367.875 | 4.5417 | 7.6012 | 41 | 19
20 | AL/FE 95/55 | 10700 | 1.53e-05 | 152.8 | 16 | 708 | 694.548 | 4.5455 | 4.712 | 41 | 20
21 | AL/FE 120/70 | 10700 | 1.53e-05 | 193.3 | 18 | 896 | 878.976 | 4.5472 | 3.9507 | 41 | 21
22 | AL/FE 75/80 | 10700 | 1.53e-05 | 153.7 | 16.1 | 828 | 812.268 | 5.2848 | 4.6991 | 51.5 | 22
23 | FE III 16 | 18000 | 1.1e-05 | 15.9 | 5.1 | 128 | 125.568 | 7.8974 | 25.5659 | 93 | 23
24 | FE III 25 | 18000 | 1.1e-05 | 24.2 | 6.3 | 195 | 191.295 | 7.9048 | 18.6693 | 93 | 24
25 | FE III 35 | 18000 | 1.1e-05 | 34.4 | 7.5 | 276 | 270.756 | 7.8708 | 14.33 | 93 | 25
26 | FE III 50 | 18000 | 1.1e-05 | 49.5 | 9 | 397 | 389.457 | 7.8678 | 10.9091 | 93 | 26
27 | FE III 70 | 17500 | 1.1e-05 | 65.8 | 10.5 | 531 | 520.911 | 7.9166 | 8.8642 | 93 | 27
28 | FE III 95 | 17500 | 1.1e-05 | 93.2 | 12.5 | 752 | 737.712 | 7.9154 | 6.8283 | 93 | 28
29 | E-ALMG1FE 120/70 | 8100 | 2e-05 | 193.3 | 18 | 896 | 878.976 | 4.5472 | 3.9507 | 41 | 29
30 | Alumoveld AWg126 | 16200 | 1.3e-05 | 126.1 | 14.5 | 842 | 826.002 | 6.5504 | 5.4355 | 90 | 30
31 | NEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31

## Izolatori
# | TIP | Un | Liz | Piz | Giz | k | Oznaka | # | TIP | Un | Liz | Piz | Giz | k | Oznaka
1 | EN | 110 | 1.445 | 0.1445 | 47.76 | 1 | 6K3 | 1 | EN | 110 | 1.445 | 0.1445 | 47.76 | 1 | 6K3
2 | ENP | 110 | 1.615 | 0.1615 | 54.33 | 1 | 7K3 | 2 | ENP | 110 | 1.615 | 0.1615 | 54.33 | 1 | 7K3
3 | DN | 110 | 2.89 | 0.289 | 95.52 | 1 | 2X6K3 | 3 | DN | 110 | 2.89 | 0.289 | 95.52 | 1 | 2X6K3
4 | DNP | 110 | 1.718 | 0.1718 | 111.11 | 1 | 2X7K3/6K3 | 4 | DNP | 110 | 1.718 | 0.1718 | 111.11 | 1 | 2X7K3/6K3
5 | EZ/EZ | 110 | 1.815 | 0.1815 | 94.54 | 0 | 6K3 / 6K3 | 5 | EZ/EZ | 110 | 1.815 | 0.1815 | 94.54 | 0 | 6K3 / 6K3
6 | EZ/EZP | 110 | 3.8 | 0.38 | 101.11 | 0 | 6K3 / 7K3 | 6 | EZ/EZP | 110 | 3.8 | 0.38 | 101.11 | 0 | 6K3 / 7K3
7 | EZ/DZP | 110 | 3.929 | 0.3929 | 156.91 | 0 | 6K3 / 2X7K3 | 7 | EZ/DZP | 110 | 3.929 | 0.3929 | 156.91 | 0 | 6K3 / 2X7K3
8 | EZP/EZ | 110 | 3.8 | 0.38 | 101.11 | 0 | 7K3 / 6K3 | 8 | EZP/EZ | 110 | 3.8 | 0.38 | 101.11 | 0 | 7K3 / 6K3
9 | DZP/EZ | 110 | 3.929 | 0.3929 | 156.91 | 0 | 2X7K3 / 6K3 | 9 | DZP/EZ | 110 | 3.929 | 0.3929 | 156.91 | 0 | 2X7K3 / 6K3
10 | EZP/EZP | 110 | 3.97 | 0.397 | 107.68 | 0 | 7XK3 / 7XK3 | 10 | EZP/EZP | 110 | 3.97 | 0.397 | 107.68 | 0 | 7XK3 / 7XK3
11 | EZP/DZP | 110 | 4.099 | 0.4099 | 163.48 | 0 | 7XK3 / 2X7K3 | 11 | EZP/DZP | 110 | 4.099 | 0.4099 | 163.48 | 0 | 7XK3 / 2X7K3
[8 empty] | 12 | EN | 35 | 0.54 | 0.054 | 17.7 | 1 | 2K3
[8 empty] | 13 | ENP | 35 | 0.71 | 0.071 | 24.4 | 1 | 3K3
[8 empty] | 14 | DN | 35 | 1.08 | 0.108 | 35.4 | 1 | 2X2K3
[8 empty] | 15 | DNP | 35 | 0.84 | 0.084 | 48.8 | 1 | 2X3K3
[8 empty] | 16 | EZ/EZ | 35 | 1.54 | 0.154 | 35.4 | 0 | 2K3 / 2K3
[8 empty] | 17 | EZ/EZP | 35 | 1.71 | 0.171 | 42.1 | 0 | 2K3 / 3K3
[8 empty] | 18 | EZ/DZP | 35 | 2 | 0.2 | 72 | 0 | 2K3 / 2X3K3
[8 empty] | 19 | EZP/EZ | 35 | 1.71 | 0.171 | 42.1 | 0 | 3K3 / 2K3
[8 empty] | 20 | DZP/EZ | 35 | 2 | 0.2 | 72 | 0 | 2X3K3 / 2K3
[8 empty] | 21 | EZP/EZP | 35 | 1.88 | 0.188 | 48.8 | 0 | 3K3 / 3K3
[8 empty] | 22 | EZP/DZP | 35 | 2.17 | 0.217 | 78.7 | 0 | 3K3 / 2X3K3
[8 empty] | 11 | EZ | 110 | 1.815 | 0.182 | 47.27 | 0 | (1*6K3 110 kV)
[8 empty] | 11 | EZP | 110 | 1.985 | 0.199 | 53.84 | 0 | (1*7K3 110 kV)
[8 empty] | 6 | DZP | 110 | 2.114 | 0.214 | 109.64 | 0 | (2*7K3 110 kV)
[8 empty] | 14 | EZ | 35 | 0.77 | 0.077 | 17.7 | 0 | (1*2K3 35 kV)
[8 empty] | 15 | EZP | 35 | 0.94 | 0.094 | 24.4 | 0 | (1*3K3 35 kV)
[8 empty] | 16 | DZP | 35 | 1.23 | 0.123 | 54.3 | 0 | (2*3K3 35 kV)

## Stolbovi
# | Ime | Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g | VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1 | S | 2.6 | 3.7 | -2.6 | 1.85 | 3.55 | 0 | 0 | 6.7 | 0.6 | 1542 | 882 | 704 | 290 | 575 | 237
2 | SL | 2.6 | 4.8 | -2.6 | 2.95 | 3.55 | 0 | 0 | 7.8 | 0.6 | 1542 | 882 | 704 | 290 | 822 | 338
3 | A150 | 2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.55 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6 | 1710 | 1022 | 704 | 290 | 1453 | 682
4 | A120 | 2.7 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.65 | 0 | 0 | 9.2 | 0.6 | 1710 | 1022 | 704 | 290 | 2271 | 1095
S | Ime: 110; Xa: N; Xb: FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
15 | 12.9 | 14.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 3.7 | -2.6 | 1.85 | 3.35 | 0 | 0 | 6.7 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1542 | 882 | 704 | 290 | 575 | 237
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 3.7 | -2.6 | 1.85 | 3.35 | 0 | 0 | 6.7 | 0.6
SL | 110 | N |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid
Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 4.8 | -2.6 | 2.95 | 3.35 | 0 | 0 | 7.8 | 0.6
15 | 12.9 | 14.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1542 | 882 | 704 | 290 | 822 | 338
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 4.8 | -2.6 | 2.95 | 3.35 | 0 | 0 | 7.8 | 0.6
A150 | 110 | AZ |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.35 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1710 | 1022 | 704 | 290 | 1453 | 682
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.35 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6
A120 | 110 | AZ |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.7 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.65 | 0 | 0 | 9.2 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1710 | 1022 | 704 | 290 | 2271 | 1095
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.35 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6
Note on A9: Ime na stolbot
Note on B9: Nominalen napon (kV)
Note on C9: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E9: Ostanati podatoci:
Note on A17: Ime na stolbot
Note on B17: Nominalen napon (kV)
Note on C17: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E17: Ostanati podatoci:
Note on A25: Ime na stolbot
Note on B25: Nominalen napon (kV)
Note on C25: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E25: Ostanati podatoci:
Note on A33: Ime na stolbot
Note on B33: Nominalen napon (kV)
Note on C33: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E33: Ostanati podatoci:

## S 110
# | Ime | Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g | VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1 | S | 2.6 | 3.7 | -2.6 | 1.85 | 3.55 | 0 | 0 | 6.7 | 0.6 | 1542 | 882 | 704 | 290 | 575 | 237
2 | SL | 2.6 | 4.8 | -2.6 | 2.95 | 3.55 | 0 | 0 | 7.8 | 0.6 | 1542 | 882 | 704 | 290 | 822 | 338
3 | A150 | 2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.55 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6 | 1710 | 1022 | 704 | 290 | 1453 | 682
4 | A120 | 2.7 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.65 | 0 | 0 | 9.2 | 0.6 | 1710 | 1022 | 704 | 290 | 2271 | 1095
S | Ime: 110; Xa: N; Xb: FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
15 | 12.9 | 14.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 3.7 | -2.6 | 1.85 | 3.35 | 0 | 0 | 6.7 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1542 | 882 | 704 | 290 | 575 | 237
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 3.7 | -2.6 | 1.85 | 3.35 | 0 | 0 | 6.7 | 0.6
SL | 110 | N |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid
Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 4.8 | -2.6 | 2.95 | 3.35 | 0 | 0 | 7.8 | 0.6
15 | 12.9 | 14.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1542 | 882 | 704 | 290 | 822 | 338
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 4.8 | -2.6 | 2.95 | 3.35 | 0 | 0 | 7.8 | 0.6
A150 | 110 | AZ |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.35 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1710 | 1022 | 704 | 290 | 1453 | 682
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.35 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6
A120 | 110 | AZ |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.7 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.65 | 0 | 0 | 9.2 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1710 | 1022 | 704 | 290 | 2271 | 1095
XA | YA | XB | YB | XC | YC | XZ | YZ | g
2.6 | 4.5 | -2.7 | 2.25 | 3.35 | 0 | 0 | 9.05 | 0.6
Note on A9: Ime na stolbot
Note on B9: Nominalen napon (kV)
Note on C9: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E9: Ostanati podatoci:
Note on A17: Ime na stolbot
Note on B17: Nominalen napon (kV)
Note on C17: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E17: Ostanati podatoci:
Note on A25: Ime na stolbot
Note on B25: Nominalen napon (kV)
Note on C25: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E25: Ostanati podatoci:
Note on A33: Ime na stolbot
Note on B33: Nominalen napon (kV)
Note on C33: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E33: Ostanati podatoci:

## S1 110
# | Ime | Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
1 | S1 | 2.6 | 4.5 | -2.6 | 1.5 | 3.55 | 0 | 0 | 7.5 | 0.6
2 | A1-150 | 2.8 | 4.8 | -2.8 | 1.6 | 3.75 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7
3 | A1-120 | 3.5 | 4.8 | -3.5 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | 10.9 | 0.8
S1 | Ime: 110; Xa: N; Ya: Fe; Xb: "60/1.0 240/40+95/55 9.5/15-EMO-Ohrid"
22 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.6 | 4.5 | -2.6 | 1.5 | 3.55 | 0 | 0 | 7.5 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1157 | 669 | 867 | 455 | 486 | 384
A1-150 | 110 | AZ |  | FE 75/1.6 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.8 | 4.8 | -2.8 | 1.6 | 3.75 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1977 | 976 | 1418 | 580 | 1501 | 1374
A1-120 | 110 | AZ |  | FE 75/1.6 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
3.5 | 4.8 | -3.5 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | 10.9 | 0.8
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1977 | 976 | 1418 | 580 | 2363 | 2230
Note on A8: Ime na stolbot
Note on B8: Nominalen napon (kV)
Note on C8: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on A15: Ime na stolbot
Note on B15: Nominalen napon (kV)
Note on C15: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E15: Ostanati podatoci:
Note on A22: Ime na stolbot
Note on B22: Nominalen napon (kV)
Note on C22: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E22: Ostanati podatoci:

## S2 110
# | Ime | Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
1 | S2 | 2.7 | 4.8 | -2.7 | 1.6 | 3.65 | 0 | 0 | 8 | 0.6
2 | A1-150 | 2.8 | 4.8 | -2.8 | 1.6 | 3.75 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7
3 | A1-120 | 3.5 | 4.8 | -3.5 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | 10.9 | 0.8
S2 | Ime: 110; Xa: N; Ya: Fe; Xb: "75/1.6 240/40+95/55 9.5/15-EMO-Ohrid"
22 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.7 | 4.8 | -2.7 | 1.6 | 3.65 | 0 | 0 | 8 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1319 | 620 | 1013 | 414 | 542 | 428
A1-150 | 110 | AZ |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.8 | 4.8 | -2.8 | 1.6 | 3.75 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1977 | 976 | 1418 | 580 | 1501 | 1374
A1-120 | 110 | AZ |  | FE 75/1.0 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
3.5 | 4.8 | -3.5 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | 10.9 | 0.8
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1977 | 976 | 1418 | 580 | 2363 | 2230
Note on A8: Ime na stolbot
Note on B8: Nominalen napon (kV)
Note on C8: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on A15: Ime na stolbot
Note on B15: Nominalen napon (kV)
Note on C15: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E15: Ostanati podatoci:
Note on A22: Ime na stolbot
Note on B22: Nominalen napon (kV)
Note on C22: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E22: Ostanati podatoci:

## S3 110
# | Ime | Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
1 | S3 | 2.8 | 5.1 | -2.8 | 1.7 | 3.75 | 0 | 0 | 8.5 | 0.6
2 | A1-150 | 2.8 | 4.8 | -2.8 | 1.6 | 3.75 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7
3 | A1-120 | 3.5 | 4.8 | -3.5 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | 10.9 | 0.8
S3 | Ime: 110; Xa: N; Ya: Fe; Xb: "90/2.5 240/40+95/55 9.5/15-EMO-Ohrid"
22 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.8 | 5.1 | -2.8 | 1.7 | 3.75 | 0 | 0 | 8.5 | 0.6
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1543 | 570 | 1215 | 373 | 591 | 467
A1-150 | 110 | AZ |  | FE 75/1.6 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
2.8 | 4.8 | -2.8 | 1.6 | 3.75 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1977 | 976 | 1418 | 580 | 1501 | 1374
A1-120 | 110 | AZ |  | FE 75/1.6 240/40+Fe50 - EMO-Ohrid"
14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Xa | Ya | Xb | Yb | Xc | Yc | Xz | Yz | g
3.5 | 4.8 | -3.5 | 1.6 | 4.45 | 0 | 0 | 10.9 | 0.8
VZA | VZB | ZZA | ZZB | VXB | ZXB
1977 | 976 | 1418 | 580 | 2363 | 2230
Note on A8: Ime na stolbot
Note on B8: Nominalen napon (kV)
Note on C8: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on A15: Ime na stolbot
Note on B15: Nominalen napon (kV)
Note on C15: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E15: Ostanati podatoci:
Note on A22: Ime na stolbot
Note on B22: Nominalen napon (kV)
Note on C22: Tip na stolbot: N = nosiv AZ = agolno-zatezen
Note on E22: Ostanati podatoci:

## Zadaci
С т у д е н т | HS | Un | kn | PV | Fam. | prov. | sM | z.ja`e | sMz | X0 | j0 | Xn | jn | Alevo | Agr,levo | I0
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/ | /13/ | /14/ | /15/ | /16/ | /17/
1 | 6 | 110 | 1 | 60 | F2 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 26.6 | 1700 | 24.3 | 290 | 272 | 40
2 | 7 | 110 | 1 | 75 | F2 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 33.2 | 1800 | 23.2 | 300 | 192 | 40
3 | 6 | 110 | 1.6 | 60 | F2 | 240/40 | 9 | 95/55 | 15 | 0 | 42.5 | 1760 | 26.4 | 310 | 189 | 45
4 | 6 | 110 | 1.6 | 75 | F2 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 22.5 | 1720 | 18.9 | 315 | 179 | 50
5 | 5 | 110 | 1.6 | 60 | F3 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 26.6 | 1800 | 20.5 | 312 | 178 | 35
6 | 6 | 110 | 1.6 | 75 | F3 | 240/40 | 9 | 95/55 | 15 | 0 | 18.4 | 1700 | 24.5 | 300 | 189 | 40
7 | 7 | 110 | 2.5 | 60 | F3 | 240/40 | 9 | 95/55 | 15 | 0 | 36.2 | 1750 | 18.5 | 310 | 160 | 45
8 | 6 | 110 | 2.5 | 75 | F3 | 240/40 | 9 | 95/55 | 15 | 0 | 28.4 | 1770 | 23.4 | 362 | 205 | 50
9 | 6 | 110 | 2.5 | 75 | F4 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 25.4 | 1840 | 25.4 | 322 | 189 | 35
10 | 7 | 110 | 1.6 | 90 | F4 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 26.8 | 1750 | 23.2 | 318 | 210 | 40
11 | 6 | 110 | 2.5 | 90 | F4 | 240/40 | 9.5 | 95/55 | 15 | 0 | 27.5 | 1680 | 17.8 | 332 | 200 | 45

## Listi
Un | kn | ki | PV
10 | 1 | 2 | 50
20 | 1.6 | 3 | 60
35 | 2.5 | 4 | 75
110 | 4 |  | 90
220 |  |  | 110
380 |  |  | 130