## Formiranje na montaznite tabel
J a ` e | E | a | A | d(mm) | M(kg/km) | G(daN/km) | p x 1000 | g x 1000
AL/FE 240/40 | 7700 | 1.89e-05 | 282.5 | 21.9 | 987 | 968.247 | 3.4274 | 2.9818
kn | 1
sM | 9
a (m) | 300
p | 0.0034274
p+Dp | 0.0064092
ak (m) | 137.0766
Параметри на поч. сост.
p0 | 0.0064092
s0 | 9
q0 | -5
Провес при -5oC+НЗДТ
f-5+НЗДТ (m) | #VALUE!
f+40 (m) | #VALUE!
qkrit. | #VALUE!
Темп. q | m | n | s | f (m) | c (m)
-20 | 3.4606 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
-10 | 4.9159 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0 | 6.3712 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 7.8265 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 9.2818 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 10.7371 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 12.1924 | 18.4174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
-5 | 5.6435 | 34.4402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (-5oC+НЗДТ)
Note on A4: Faktor na normalen zimski dodaten tovar (NZDT)
Note on A5: Max. rabotno napreganje na sprovodnicite (daN/mm2)
Note on A6: Raspon (m)
Note on A7: Sopstvena spec. tezina na jazeto (daN/m,mm2)
Note on A9: Критичен распон akr (m)
Note on A17: Критична температура qkr (oC)
Note on D27: Напрегање при -5oC + НЗДТ
Note on E27: Провес (m) при -5oC+НЗДТ

## TipskiJazinja
# | J a ` e | E | a | A | d | M | G | p x 103 | g x 103
1 | AL/FE 16/2.5 | 8100 | 1.91e-05 | 17.85 | 5.4 | 62 | 60.822 | 3.4074 | 23.4332
2 | AL/FE 25/4 | 8100 | 1.91e-05 | 27.8 | 6.8 | 97 | 95.157 | 3.4229 | 16.8843
3 | AL/FE 35/6 | 8100 | 1.91e-05 | 40 | 8.1 | 140 | 137.34 | 3.4335 | 12.8072
4 | AL/FE 50/8 | 8100 | 1.91e-05 | 56.3 | 9.6 | 195 | 191.295 | 3.3978 | 9.906
5 | AL/FE 70/12 | 7700 | 1.89e-05 | 81.3 | 11.7 | 284 | 278.604 | 3.4269 | 7.5731
6 | AL/FE 95/15 | 7700 | 1.89e-05 | 109.8 | 13.3 | 382 | 374.742 | 3.413 | 5.9786
7 | AL/FE 120/20 | 7700 | 1.89e-05 | 141.1 | 15.5 | 492 | 482.652 | 3.4206 | 5.0224
8 | AL/FE 150/25 | 7700 | 1.89e-05 | 173.1 | 17.1 | 601 | 589.581 | 3.406 | 4.3
9 | AL/FE 185/30 | 7700 | 1.89e-05 | 203.6 | 19 | 742 | 727.902 | 3.5752 | 3.8536
10 | AL/FE 210/35 | 7700 | 1.89e-05 | 243.2 | 20.3 | 845 | 828.945 | 3.4085 | 3.3347
11 | AL/FE 240/40 | 7700 | 1.89e-05 | 282.5 | 21.9 | 987 | 968.247 | 3.4274 | 2.9818
12 | AL/FE 360/57 | 7700 | 1.89e-05 | 417.5 | 26.6 | 1483 | 1454.823 | 3.4846 | 2.2236
13 | AL/FE 490/65 | 7000 | 1.93e-05 | 553.9 | 30.6 | 1855 | 1819.755 | 3.2853 | 1.7976
14 | 2xAL/FE 490/65 | 7000 | 1.93e-05 | 1107.8 | 61.2 | 3710 | 3639.51 | 3.2853 | 1.2711
15 | AL/FE 170/40 | 8200 | 1.78e-05 | 211.9 | 18.9 | 790 | 774.99 | 3.6573 | 3.6929
16 | AL/FE 240/55 | 8200 | 1.78e-05 | 297.6 | 22.4 | 1107 | 1085.967 | 3.6491 | 2.8626
17 | AL/FE 350/80 | 8200 | 1.78e-05 | 428.2 | 26.9 | 1585 | 1554.885 | 3.6312 | 2.1802
18 | AL/FE 490/110 | 8000 | 1.8e-05 | 548 | 31.7 | 2221 | 2178.801 | 3.9759 | 1.8494
19 | AL/FE 50/30 | 10700 | 1.53e-05 | 81 | 11.7 | 375 | 367.875 | 4.5417 | 7.6012
20 | AL/FE 95/55 | 10700 | 1.53e-05 | 152.8 | 16 | 708 | 694.548 | 4.5455 | 4.712
21 | AL/FE 120/70 | 10700 | 1.53e-05 | 193.3 | 18 | 896 | 878.976 | 4.5472 | 3.9507
22 | AL/FE 75/80 | 10700 | 1.53e-05 | 153.7 | 16.1 | 828 | 812.268 | 5.2848 | 4.6991
23 | FE III 16 | 18000 | 1.1e-05 | 15.9 | 5.1 | 128 | 125.568 | 7.8974 | 25.5659
24 | FE III 25 | 18000 | 1.1e-05 | 24.2 | 6.3 | 195 | 191.295 | 7.9048 | 18.6693
25 | FE III 35 | 18000 | 1.1e-05 | 34.4 | 7.5 | 276 | 270.756 | 7.8708 | 14.33
26 | FE III 50 | 18000 | 1.1e-05 | 49.5 | 9 | 397 | 389.457 | 7.8678 | 10.9091
27 | FE III 70 | 17500 | 1.1e-05 | 65.8 | 10.5 | 531 | 520.911 | 7.9166 | 8.8642
28 | FE III 95 | 17500 | 1.1e-05 | 93.2 | 12.5 | 752 | 737.712 | 7.9154 | 6.8283
29 | E-ALMG1FE 120/70 | 8100 | 2e-05 | 193.3 | 18 | 896 | 878.976 | 4.5472 | 3.9507
30 | Alumoveld AWg126 | 16200 | 1.3e-05 | 126.1 | 14.5 | 842 | 826.002 | 6.5504 | 5.4355
0 | NEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0