## Potros
| Ime na sobirnicata | Un (kV) | P (MW) | Q (Mvar) |  |  |  |  | W (MWh) | ¦U¦ | q | UR | UX | Iteracii = 19
1 | VN | 115 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.9 | (kV) | ( o ) | (kV) | (kV)
1 | VN | 110 | 0 | 0 | [5 empty] | 115 | 0 | 115 | 0
2 | SN | 10 | 18.5 | 8.5 | DI | 60 | 40 |  |  | 10.4452 | -4.3482 | 10.4151 | -0.79192
3 | 1 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.4042 | -4.2064 | 10.3761 | -0.76314
4 | 2 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.2599 | -3.6444 | 10.2391 | -0.65216
5 | 3 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.2 | -3.1949 | 10.1842 | -0.56847
6 | 4 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.9938 | -3.1317 | 9.9788 | -0.54597
7 | 5 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.9194 | -3.1227 | 9.9047 | -0.54035
8 | 6 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.8108 | -3.154 | 9.7959 | -0.53978
9 | 7 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.6603 | -2.7481 | 9.6492 | -0.46316
10 | 1NN | 0.4 | 0.4 | 0.15 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.39961 | -5.4541 | 0.3978 | -0.037983
11 | 2NN | 0.4 | 0.32 | 0.12 | I | 100 |  |  |  | 0.39522 | -4.6678 | 0.39391 | -0.032162
12 | 3NN | 0.4 | 0.2 | 0.1 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.40185 | -4.1052 | 0.40081 | -0.028768
13 | 4NN | 0.4 | 0.2 | 0.1 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.39346 | -4.0806 | 0.39247 | -0.027999
14 | 5NN | 0.4 | 0.3 | 0.15 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.39095 | -4.0651 | 0.38996 | -0.027714
15 | 6NN | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ODI | 30 | 40 | 30 |  | 0.398 | -4.1135 | 0.39697 | -0.028549
16 | 7NN | 0.4 | 0.5 | 0.25 | OS | 45 | 55 |  |  | 0.39713 | -4.2566 | 0.39604 | -0.029476
|  |  | 20.72 | 9.47
Note on A1: Reden broj:
Note on B1: Ime na sobirnicata:
Note on C1: Nominalen napon (kV) na sobirnicata
Note on D1: Aktivna moknost Pp (MW) na potrosuvacot:
Note on D2: CP - mno`itel na aktivnite mo]nosti P na potro[uva~ite
Note on E1: Reaktivna moknost Qp (Mvar) na potrosuvacot:
Note on E2: CQ - mno`itel na reaktivnite mo]nosti Q na potro[uva~ite
Note on J1: Aktivna energija na na potrosuvacot
Note on J2: cosj
Note on K1: R e s e n i e : Modul na naponot (kV)
Note on L1: R e s e n i e : Argument na naponot (o)
Note on M1: R e s e n i e : Realen del na naponot (kV)
Note on N1: R e s e n i e : Imaginaren del na naponot (kV)

## Mreza
| Име на почетниот јазел | Име на крајниот јазел | Вид | Тип | L или kT | UT (kV) | kT (пресм) | Pпоч (MW) | Qпоч (Mvar) | Pкрај (MW) | Qкрај (Mvar) | %
1 | SN | 1 | K | IPO 13A 3x150 | 1.65 |  |  | 0.82834 | 1.1128 | 0.82234 | 1.1106 | 30.0727
2 | 1 | 2 | V | AlFe 50/8 | 2.57 |  |  | 0.41795 | 0.93717 | 0.40306 | 0.929 | 33.5209
3 | 2 | 3 | V | AlFe 50/8 | 1.86 |  |  | 0.079734 | 0.78981 | 0.073104 | 0.78639 | 26.2963
4 | 3 | 4 | V | AlFe 35/6 | 1.5 |  |  | 1.3707 | 0.69694 | 1.3422 | 0.68478 | 60.0353
5 | 4 | 5 | V | AlFe 35/6 | 1.2 |  |  | 0.61401 | 0.28746 | 0.60939 | 0.28577 | 27.0175
6 | 5 | 6 | V | AlFe 35/6 | 3.6 |  |  | 0.30619 | 0.11746 | 0.30291 | 0.11704 | 13.1792
7 | 4 | 7 | V | AlFe 25/4 | 4.5 |  |  | 0.52581 | 0.28484 | 0.50641 | 0.27996 | 27.6661
8 | VN | SN | T | T33 | -4 | 10.5 | -4 | 19.445 | 11.7444 | 19.3284 | 9.6129 | 86.9152
9 | 1 | 1NN | T | TD630 | 2.5 |  |  | 0.4044 | 0.17341 | 0.4 | 0.15 | 67.8753
10 | 2 | 2NN | T | TD630 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.32333 | 0.1392 | 0.32 | 0.12 | 54.9038
11 | 3 | 3NN | T | TD400 | 0 |  |  | 0.20239 | 0.11259 | 0.2 | 0.1 | 56.7652
12 | 4 | 4NN | T | TD400 | 0 |  |  | 0.20241 | 0.11248 | 0.2 | 0.1 | 57.9283
13 | 5 | 5NN | T | TD630 | 0 |  |  | 0.30321 | 0.16831 | 0.3 | 0.15 | 55.4931
14 | 6 | 6NN | T | TD630 | -2.5 |  |  | 0.30291 | 0.11704 | 0.3 | 0.099999 | 52.5385
15 | 7 | 7NN | T | TD630 | -2.5 | 0.4 | -5 | 0.50641 | 0.27996 | 0.5 | 0.25 | 95.0773
Note on A1: Reden broj na grankata
Note on B1: Ime na pocetniot jazel
Note on C1: Ime na krajniot jazel
Note on D1: Вид на гранката: V - надземен вод K - кабел Т - трансформатор L - редна индуктивност C - редна капацитивност
Note on E1: Tip na grankata
Note on F1: Dolzina L (km) kaj vodovite ili Pozicija a(%) na reg. preklopka kaj TR.
Note on G1: Zadadena (specificirana) vrednost na naponot UT (kV) kaj krajniot jazel na transformatorot
Note on H1: Пресметана позиција a(%) на рег. преклопка
Note on I1: R e s e n i e : Aktivna moknost na pocetokot (MW)
Note on J1: R e s e n i e : Reaktivna moknost na pocetokot (Mvar)
Note on K1: R e s e n i e : Aktivna moknost na krajot (MW)
Note on L1: R e s e n i e : Reaktivna moknost na krajot (Mvar)
Note on M1: R e s e n i e : Stepen na optovarenost na grankata (%)

## Izvori
# | Име на јазелот | PG (MW) | QG (Mvar) | UG (kV) | QPV (Mvar)
1 | 3 | 1.5 | 1 | 10.2 | -1.0127
| VN | 19.2055 | 12.6852
| Zagubi | 0.26594 | 2.3229
Note on B1: Ime na jazelot vo koj sto e priklucen izvorot
Note on C1: Zadadena (specificirana) aktivna moknost na izvorot PG (MW)
Note on C4: Proizvodstvo (MW) na balansniot jazel:
Note on C5: Aktivni zagubi DP (MW)
Note on D1: Zadadena (specificirana) reaktivna moknost na izvorot QG (Mvar) [kaj izvorite tip PQ]
Note on D4: Proizvodstvo (Mvar) na balansniot jazel:
Note on D5: Reaktivni zagubi DQ (Mvar)
Note on E1: Zadadena (specificirana) vrednost na naponot UG (kV) [kaj izvorite tip PV]
Note on F1: R e s e n i e: Presmetana vrednost na injektiranata reaktivna moknost QG (kV) [kaj izvorite od tipot tip PV]

## KB
# | Ime na sobirnicata | Qn (Mvar) | Q (Mvar)
-1 | Jugohrom | 20

## Potros-maxcas
| Ime na sobirnicata | Un (kV) | P (MW) | Q (Mvar) |  |  |  |  | W (MWh) | ¦U¦ | q | UR | UX | Iteracii = 25
1 | VN | 115 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.9 | (kV) | ( o ) | (kV) | (kV)
1 | VN | 110 | 0 | 0 | [5 empty] | 115 | 0 | 115 | 0
2 | SN | 10 | 18.5 | 8.5 | DI | 60 | 40 |  |  | 10.5254 | -4.2059 | 10.4971 | -0.77195
3 | 1 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.481 | -3.8854 | 10.4569 | -0.71021
4 | 2 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.2947 | -2.454 | 10.2852 | -0.44079
5 | 3 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.2 | -1.3618 | 10.1971 | -0.24241
6 | 4 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.0307 | -1.3054 | 10.0281 | -0.22852
7 | 5 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.9658 | -1.293 | 9.9633 | -0.22489
8 | 6 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.8849 | -1.3135 | 9.8823 | -0.2266
9 | 7 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.7995 | -1.0414 | 9.7978 | -0.17811
10 | 1NN | 0.4 | 0.4 | 0.15 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.40266 | -5.1146 | 0.40106 | -0.035897
11 | 2NN | 0.4 | 0.32 | 0.12 | I | 100 |  |  |  | 0.39754 | -3.2855 | 0.39689 | -0.022784
12 | 3NN | 0.4 | 0.2 | 0.1 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.40185 | -2.2722 | 0.40153 | -0.015932
13 | 4NN | 0.4 | 0.2 | 0.1 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.39497 | -2.2473 | 0.39466 | -0.015487
14 | 5NN | 0.4 | 0.3 | 0.15 | DK | 70 | 30 |  |  | 0.39283 | -2.2266 | 0.39253 | -0.015262
15 | 6NN | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ODI | 30 | 40 | 30 |  | 0.40221 | -2.0189 | 0.40196 | -0.01417
16 | 7NN | 0.4 | 0.5 | 0.25 | OS | 45 | 55 |  |  | 0.39524 | -2.1227 | 0.39497 | -0.01464
|  |  | 20.72 | 9.47
Note on A1: Reden broj:
Note on B1: Ime na sobirnicata:
Note on C1: Nominalen napon (kV) na sobirnicata
Note on D1: Aktivna moknost Pp (MW) na potrosuvacot:
Note on D2: CP - mno`itel na aktivnite mo]nosti P na potro[uva~ite
Note on E1: Reaktivna moknost Qp (Mvar) na potrosuvacot:
Note on E2: CQ - mno`itel na reaktivnite mo]nosti Q na potro[uva~ite
Note on J1: Aktivna energija na na potrosuvacot
Note on J2: cosj
Note on K1: R e s e n i e : Modul na naponot (kV)
Note on L1: R e s e n i e : Argument na naponot (o)
Note on M1: R e s e n i e : Realen del na naponot (kV)
Note on N1: R e s e n i e : Imaginaren del na naponot (kV)

## Mreza-maxcas
| Име на почетниот јазел | Име на крајниот јазел | Вид | Тип | L или kT | UT (kV) | kT(пресм.) | Pпоч (MW) | Qпоч (Mvar) | Pкрај (MW) | Qкрај (Mvar) | %
1 | SN | 1 | K | IPO 13A 3x150 | 1.65 |  |  | 0.58842 | 2.0439 | 0.57454 | 2.0386 | 45.7541
2 | 1 | 2 | V | AlFe 50/8 | 2.57 |  |  | 0.17014 | 1.8652 | 0.12128 | 1.8364 | 60.7158
3 | 2 | 3 | V | AlFe 50/8 | 1.86 |  |  | -0.1438 | 1.7212 | -0.17496 | 1.703 | 57.0006
4 | 3 | 4 | V | AlFe 35/6 | 1.5 |  |  | 1.1226 | 0.57766 | 1.1034 | 0.5696 | 49.2934
5 | 4 | 5 | V | AlFe 35/6 | 1.2 |  |  | 0.53529 | 0.25857 | 0.53177 | 0.25736 | 23.6037
6 | 5 | 6 | V | AlFe 35/6 | 3.6 |  |  | 0.22857 | 0.089021 | 0.22674 | 0.089263 | 9.8157
7 | 4 | 7 | V | AlFe 25/4 | 4.5 |  |  | 0.36575 | 0.19854 | 0.35642 | 0.19686 | 19.1914
8 | VN | SN | T | T33 | -4 | 10.5 | -5 | 19.2055 | 12.6852 | 19.0884 | 10.5439 | 88.0636
9 | 1 | 1NN | T | TD630 | 2.5 |  |  | 0.40438 | 0.17342 | 0.4 | 0.15 | 67.3616
10 | 2 | 2NN | T | TD630 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.26508 | 0.11522 | 0.2624 | 0.098402 | 44.7582
11 | 3 | 3NN | T | TD400 | 0 |  |  | 0.20239 | 0.11259 | 0.2 | 0.099999 | 56.7651
12 | 4 | 4NN | T | TD400 | 0 |  |  | 0.20241 | 0.1125 | 0.2 | 0.099999 | 57.716
13 | 5 | 5NN | T | TD630 | 0 |  |  | 0.3032 | 0.16834 | 0.3 | 0.15 | 55.2367
14 | 6 | 6NN | T | TD630 | -2.5 |  |  | 0.22674 | 0.089263 | 0.22457 | 0.074856 | 39.13
15 | 7 | 7NN | T | TD630 | -2.5 | 0.4 | -2.5 | 0.35642 | 0.19686 | 0.35256 | 0.17628 | 65.9529
Note on A1: Reden broj na grankata
Note on B1: Ime na pocetniot jazel
Note on C1: Ime na krajniot jazel
Note on D1: Вид на гранката: V - надземен вод K - кабел Т - трансформатор L - редна индуктивност C - редна капацитивност
Note on E1: Tip na grankata
Note on F1: Dolzina L (km) kaj vodovite ili Pozicija a(%) na reg. preklopka kaj TR.
Note on G1: Zadadena (specificirana) vrednost na naponot UT (kV) kaj krajniot jazel na transformatorot
Note on H1: Пресметана позиција a(%) на рег. преклопка
Note on I1: R e s e n i e : Aktivna moknost na pocetokot (MW)
Note on J1: R e s e n i e : Reaktivna moknost na pocetokot (Mvar)
Note on K1: R e s e n i e : Aktivna moknost na krajot (MW)
Note on L1: R e s e n i e : Reaktivna moknost na krajot (Mvar)
Note on M1: R e s e n i e : Stepen na optovarenost na grankata (%)

## Suma
| Напоен јазел |  | Загуби |  | Загуби на енергија
| Po (MW) | Qo (Mvar) | DP (MW) | DQ (Mvar) | MWh | Mvarh
Max | 19.445 | 11.7444 | 0.22498 | 2.2975 | 7.1974 | 31.0824
1 | 8.1549 | 7.3312 | 0.29527 | 0.84954
2 | 7.0399 | 7.2493 | 0.35053 | 0.80851
3 | 6.3834 | 7.0041 | 0.36477 | 0.76989
4 | 5.6103 | 6.7123 | 0.38126 | 0.72901
5 | 5.9932 | 6.8147 | 0.36826 | 0.74397
6 | 6.3901 | 6.9832 | 0.36221 | 0.76794
7 | 7.2668 | 7.2931 | 0.34114 | 0.81846
8 | 10.135 | 8.4143 | 0.28524 | 1.0445
9 | 12.1225 | 9.5588 | 0.30995 | 1.2889
10 | 16.1022 | 11.1415 | 0.25063 | 1.7977
11 | 16.7093 | 11.1443 | 0.2322 | 1.8674
12 | 19.2055 | 12.6852 | 0.26594 | 2.3229
13 | 17.8307 | 12.2841 | 0.28391 | 2.106
14 | 17.0678 | 12.1069 | 0.30211 | 2.0004
15 | 11.9545 | 9.5067 | 0.31422 | 1.2731
16 | 11.8572 | 9.537 | 0.32328 | 1.2703
17 | 11.2054 | 9.434 | 0.35368 | 1.2223
18 | 12.4154 | 9.0026 | 0.26748 | 1.2616
19 | 14.4368 | 9.7132 | 0.23972 | 1.5008
20 | 16.6725 | 10.7086 | 0.22714 | 1.8295
21 | 15.1272 | 10.34 | 0.24473 | 1.6202
22 | 11.7386 | 9.1183 | 0.30022 | 1.2212
23 | 10.1491 | 8.0741 | 0.26133 | 1.0139
24 | 9.4815 | 7.8189 | 0.27215 | 0.95431

## Grafici
Час | SN
1 | 10.5109
2 | 10.5152
3 | 10.5261
4 | 10.5393
5 | 10.5345
6 | 10.527
7 | 10.5132
8 | 10.4641
9 | 10.5321
10 | 10.4672
11 | 10.4675
12 | 10.5254
13 | 10.5407
14 | 10.5474
15 | 10.5343
16 | 10.5331
17 | 10.5374
18 | 10.5555
19 | 10.5262
20 | 10.4858
21 | 10.5002
22 | 10.5506
23 | 10.4786
24 | 10.4896
Min | 10.4641
Max | 10.5555
Sredno | 10.5167

## TipskiV
# | Un (kV) | Naziv | r (W/km) | x (W/km) | b (mS/km) | Id (A) | O p i s
1 | 110 | V101 | 0.194 | 0.424 | 2.67 | 470 | AlFe150/25
2 | 110 | V102 | 0.119 | 0.409 | 2.77 | 645 | AlFe240/40
3 | 110 | V102s | 0.06 | 0.35 | 3.24 | 1290 | (2xAlFe240/40)
4 | 110 | V103 | 0.08 | 0.397 | 2.86 | 810 | AlFe360/57
5 | 110 | V104 | 0.059 | 0.388 | 2.93 | 960 | AlFe490/65
6 | 110 | V122 | 0.06 | 0.19 | 5.98 | 1290 | 2xAlFe240/40-double
7 | 110 | V122e | 0.119 | 0.409 | 2.77 | 645 | 2xAlFe240/40-single
8 | 110 | V123 | 0.04 | 0.184 | 6.19 | 1620 | 2xAlFe360/57-double
9 | 220 | V203 | 0.08 | 0.42 | 2.7 | 810 | AlFe360/57
10 | 220 | V204 | 0.059 | 0.427 | 2.66 | 960 | AlFe490/65
11 | 110 | V111 | 0.21 | 0.406 | 2.79 | 470 | AlFe150/25;Dm=4.5m
12 | 110 | V112 | 0.129 | 0.394 | 2.9 | 645 | AlFe240/40;Dm=4.5m
13 | 10 | AlFe 25/4 | 1.203 | 0.38 | 2.87 | 125 | AlFe25/4
14 | 10 | AlFe 35/6 | 0.835 | 0.37 | 2.96 | 145 | AlFe35/6
15 | 10 | AlFe 50/8 | 0.595 | 0.36 | 3.04 | 170 | AlFe50/8
16 | 10 | Cu 16 | 1.135 | 0.38 | 2.87 | 125 | Cu16
17 | 10 | Cu 25 | 0.835 | 0.37 | 2.96 | 145 | Cu25

## TipskiK
# | Un (kV) | Naziv | r (W/km) | x (W/km) | b (mS/km) | Id (A) | O p i s
1 | 10 | IPO 13A 3x150 | 0.206 | 0.08 | 0.5 | 255 | IPOkabel

## TipskiT
# | Naziv | U1n | U2n | Sn | uk% | i0% | DPCUn | DPFe | amax | amin | Da%
1 | TR150 | 231 | 115 | 150 | 11 | 0.6 | 211 | 36 | 12 | -12 | 1.25
2 | TR450 | 231 | 115 | 450 | 15 | 0.6 | 633 | 108 | 12 | -12 | 1.25
3 | T1 | 115 | 11 | 10 | 10.5 | 0.7 | 60 | 14 | 10 | -10 | 1.5
4 | T2 | 115 | 11 | 16 | 10.5 | 0.7 | 85 | 19 | 10 | -10 | 1.5
5 | T3 | 115 | 10.5 | 25 | 10.5 | 0.7 | 120 | 27 | 10 | -10 | 1.5
6 | T4 | 115 | 6.3 | 40 | 10.5 | 0.65 | 172 | 36 | 10 | -10 | 1.5
7 | T5 | 115 | 10.5 | 63 | 10.5 | 0.6 | 250 | 51 | 10 | -10 | 1.5
8 | TT1 | 110 | 11 | 16 | 10.5 | 1.5 | 100 | 26 | 10 | -10 | 1.5
9 | TT2 | 110 | 38.5 | 25 | 10 | 1.2 | 150 | 40 | 10 | -10 | 1.5
10 | TT3 | 110 | 38.5 | 31.5 | 18.2 | 1.5 | 200 | 55 | 10 | -10 | 1.5
11 | TT4 | 110 | 10.5 | 40 | 11 | 1.5 | 220 | 55 | 10 | -10 | 1.5
12 | TT5 | 110 | 38.5 | 63 | 16.5 | 0.85 | 310 | 70 | 10 | -10 | 1.5
13 | TD50 | 10 | 0.4 | 0.05 | 4 | 2.3 | 1.05 | 0.19 | 2 | -2 | 2.5
14 | TD100 | 10 | 0.4 | 0.1 | 4 | 2.2 | 1.75 | 0.32 | 2 | -2 | 2.5
15 | TD160 | 10 | 0.4 | 0.16 | 4 | 2.1 | 2.35 | 0.46 | 2 | -2 | 2.5
16 | TD250 | 10 | 0.4 | 0.25 | 4 | 2 | 3.25 | 0.65 | 2 | -2 | 2.5
17 | TD400 | 10 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.9 | 4.6 | 0.93 | 2 | -2 | 2.5
18 | TD630 | 10 | 0.4 | 0.63 | 4 | 1.8 | 6.5 | 1.3 | 2 | -2 | 2.5
19 | TR8000 | 35 | 10.5 | 8 | 7 | 1 | 54 | 9.4 | 2 | -2 | 2.5
20 | TR100 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1 | 14 | 2.4 | 16 | -16 | 0.94
21 | T33 | 115 | 10.5 | 25 | 10.5 | 0.7 | 120 | 27 | 15 | -15 | 1

## Steblo
Број | Почетен јазел | Краен јазел
8 | VN | SN
1 | SN | 1
2 | 1 | 2
9 | 1 | 1NN
10 | 2 | 2NN
3 | 2 | 3
4 | 3 | 4
11 | 3 | 3NN
5 | 4 | 5
7 | 4 | 7
12 | 4 | 4NN
6 | 5 | 6
13 | 5 | 5NN
15 | 7 | 7NN
14 | 6 | 6NN

## Dijagrami
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
D | 25 | 22 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 33 | 39 | 66 | 74 | 100 | 90 | 78 | 33 | 36 | 35 | 42 | 60 | 80 | 70 | 42 | 29 | 29
K | 20 | 20 | 22 | 27 | 22 | 19 | 23 | 80 | 80 | 45 | 90 | 100 | 100 | 95 | 89 | 67 | 34 | 75 | 100 | 83 | 43 | 15 | 13 | 11
I | 67 | 60 | 55 | 50 | 53 | 58 | 67 | 80 | 93 | 100 | 93 | 82 | 82 | 92 | 100 | 95 | 90 | 88 | 84 | 81 | 80 | 83 | 85 | 77
S | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 23 | 23 | 34 | 62 | 88 | 98 | 100 | 70 | 53 | 57 | 57 | 50 | 60 | 56 | 51 | 34 | 34 | 23 | 23
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 88 | 100 | 90 | 73 | 60 | 80 | 83 | 87 | 91 | 73 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 88 | 100 | 80 | 73 | 60 | 80 | 83 | 87 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100