## Potros
| Ime na sobirnicata | Un (kV) | P (MW) | Q (Mvar) | ¦U¦ | q | UR | UX | Iteracii = 14
1 | Vrutok 110 | 113 | 1 | 1 | (kV) | ( o ) | (kV) | (kV)
1 | Vrutok 110 | 110 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0
2 | Vrutok 220 | 220 | 0 | 0 | 233.1564 | -0.78011 | 233.1348 | -3.1744
3 | Skopje 1 220 | 220 | 0 | 0 | 229.0938 | -1.1252 | 229.0496 | -4.4986
4 | Polog | 110 | 13.5 | 5.1 | 111.2864 | -1.2459 | 111.2601 | -2.4197
5 | Tetovo 2 | 110 | 16.1 | 6.5 | 109.9021 | -2.3197 | 109.8121 | -4.4483
6 | Tetovo 1 | 110 | 57.5 | 21.5 | 109.7762 | -2.4317 | 109.6774 | -4.6577
7 | Tearce | 110 | 8.2 | 3.1 | 109.5868 | -2.9119 | 109.4453 | -5.567
8 | Jugohrom | 110 | 85 | 20 | 109.6641 | -2.9834 | 109.5154 | -5.7077
9 | Gostivar | 110 | 40 | 15 | 112.2088 | -0.44055 | 112.2055 | -0.86277
10 | Skopje 1 110 | 110 | 37.7 | 14.1 | 112.7768 | -1.4652 | 112.7399 | -2.8836
11 | V. Glavinov | 110 | 54 | 20 | 112.8136 | -1.4203 | 112.7789 | -2.7963
12 | G. Baba | 110 | 37 | 14 | 113.4109 | -0.97329 | 113.3946 | -1.9264
13 | TETO Istok | 110 | 0 | 0 | 114 | -0.47484 | 113.9961 | -0.94477
14 | G. Petrov | 110 | 44 | 17 | 111.3934 | -1.9579 | 111.3283 | -3.8057
15 | Skopje 3 | 110 | 76 | 32 | 111.0492 | -1.3504 | 111.0184 | -2.617
16 | HE Kozjak | 110 | 0 | 0 | 116 | 2.6055 | 115.88 | 5.2732
17 | TE Oslomej | 110 | 0 | 0 | 114.8172 | 2.4562 | 114.7117 | 4.9206
18 | Samokov | 110 | 3.7 | 1.4 | 113.6952 | 1.3738 | 113.6625 | 2.7258
19 | Kicevo | 110 | 18 | 8 | 114.117 | 2.0337 | 114.0451 | 4.0496
20 | HE Spilje | 110 | 0 | 0 | 114.6028 | 2.643 | 114.4809 | 5.2846
21 | A | 110 | 0 | 0 | 112.7429 | -0.12296 | 112.7427 | -0.24195
22 | B | 10 | 8 | 4 | 10.425 | -4.5971 | 10.3915 | -0.83555
|  |  | 490.7 | 177.7
Note on A1: Reden broj:
Note on B1: Ime na sobirnicata:
Note on B2: Balansen jazel (Slack bus)
Note on C1: Nominalen napon (kV) na sobirnicata
Note on C2: US - napon vo balansniot jazel (kV)
Note on D1: Aktivna moknost Pp (MW) na potrosuvacot:
Note on D2: CP - mno`itel na aktivnite mo]nosti P na potro[uva~ite
Note on E1: Reaktivna moknost Qp (Mvar) na potrosuvacot:
Note on E2: CQ - mno`itel na reaktivnite mo]nosti Q na potro[uva~ite
Note on K1: R e s e n i e : Modul na naponot (kV)
Note on L1: R e s e n i e : Argument na naponot (o)
Note on M1: R e s e n i e : Realen del na naponot (kV)
Note on N1: R e s e n i e : Imaginaren del na naponot (kV)

## Mreza
| Име на почетниот јазел | Име на крајниот јазел | Вид | Тип | L или kT | UT (kV) | kT(пресм.) | Pпоч (MW) | Qпоч (Mvar) | Pкрај (MW) | Qкрај (Mvar) | %
1 | Vrutok 110 | Polog | V | V102 | 13.5 |  |  | 55.2067 | 19.3065 | 54.7752 | 18.2938 | 46.4498
2 | Polog | Tetovo 2 | V | V102 | 15 |  |  | 41.2752 | 13.194 | 41.0036 | 12.7687 | 34.9779
3 | Tetovo 2 | Tetovo 1 | V | V102 | 2.5 |  |  | 24.9035 | 6.2683 | 24.8872 | 6.296 | 20.9324
4 | Tetovo 1 | Tearce | V | V102 | 20.5 |  |  | 11.7642 | -1.2344 | 11.736 | -0.64808 | 9.6452
5 | Tearce | Jugohrom | V | V102 | 8 |  |  | 3.5359 | -3.7483 | 3.5339 | -3.489 | 4.209
6 | Vrutok 110 | Tetovo 1 | V | V102 | 31.8 |  |  | 45.052 | 15.1973 | 44.3769 | 13.97 | 37.9356
7 | Vrutok 110 | Gostivar | V | V102 | 8 |  |  | 34.8308 | 17.1621 | 34.718 | 17.0554 | 30.8569
8 | Gostivar | Jugohrom | V | V102 | 36.3 |  |  | 39.2806 | 7.9871 | 38.7258 | 7.3177 | 32.1687
9 | Gostivar | TE Oslomej | V | V102 | 37 |  |  | -44.5627 | -5.9322 | -45.2669 | -7.0318 | 35.8623
10 | TE Oslomej | Kicevo | V | V102 | 15 |  |  | 18.0526 | 7.6363 | 18 | 7.9999 | 15.4506
11 | TE Oslomej | Samokov | V | V102 | 17.5 |  |  | 36.6804 | 7.3319 | 36.4586 | 7.2025 | 29.2585
12 | Samokov | Skopje 3 | V | V102 | 47.6 |  |  | 32.7587 | 5.802 | 32.2691 | 5.7843 | 26.4252
13 | Jugohrom | Skopje 3 | V | V102 | 41.5 |  |  | -21.1738 | -3.1883 | -21.3605 | -2.4298 | 17.4776
14 | Jugohrom | Skopje 1 110 | V | V102 | 44.5 |  |  | -21.5663 | -12.9831 | -21.8371 | -12.3887 | 20.5469
15 | Skopje 1 110 | G. Petrov | V | V102 | 11.1 |  |  | 31.1846 | 25.1997 | 31.0167 | 25.0087 | 32.0164
16 | G. Petrov | Skopje 3 | V | V102 | 20.8 |  |  | -12.9833 | 8.0085 | -13.0309 | 8.5577 | 12.5661
17 | Skopje 3 | HE Kozjak | V | V102 | 30 |  |  | -78.1222 | -20.088 | -80 | -25.4702 | 65.0192
18 | Skopje 1 110 | V. Glavinov | V | V102 | 1.9 |  |  | -13.2374 | -1.514 | -13.2405 | -1.4579 | 10.5751
19 | Skopje 1 110 | G. Baba | V | V102 | 4.9 |  |  | -60.0194 | -18.0721 | -60.1994 | -18.5171 | 49.7505
20 | V. Glavinov | G. Baba | V | V102 | 4 |  |  | -67.2413 | -21.4594 | -67.4275 | -21.9577 | 56.0035
21 | TETO Istok | G. Baba | V | V123 | 4 |  |  | 164.9997 | 55.8746 | 164.6259 | 54.475 | 54.4917
22 | HE Spilje | Vrutok 110 | V | V102 | 28 |  |  | 52.7 | 1.3999 | 51.9945 | -0.020427 | 41.1869
23 | Vrutok 220 | Skopje 1 220 | V | V203 | 65.2 |  |  | 17.7001 | 26.469 | 17.5763 | 35.2237 | 12.2477
24 | Vrutok 220 | Vrutok 110 | T | TR150 | 5 |  |  | -17.7001 | -26.4687 | -17.7477 | -28.237 | 21.6439
25 | Skopje 1 220 | Skopje 1 110 | T | TR450 | -1.25 | 112 | 0 | 17.5763 | 35.2235 | 17.4657 | 32.103 | 8.4006
26 | Vrutok 110 | A | V | V102 | 10 |  |  | 8.0699 | 4.5844 | 8.0617 | 4.9092 | 7.4939
27 | A | B | T | T1 | 1.5 | 10.5 | -1.5 | 8.0617 | 4.9093 | 8 | 4 | 92.0925
Note on A1: Reden broj na grankata
Note on B1: Ime na pocetniot jazel
Note on C1: Ime na krajniot jazel
Note on D1: Вид на гранката: V - надземен вод K - кабел Т - трансформатор L - редна индуктивност C - редна капацитивност
Note on E1: Tip na grankata
Note on F1: Dolzina L (km) kaj vodovite ili Pozicija a(%) na reg. preklopka kaj TR.
Note on G1: Zadadena (specificirana) vrednost na naponot UT (kV) kaj krajniot jazel na transformatorot
Note on H1: Пресметана позиција a(%) на рег. преклопка
Note on I1: R e s e n i e : Aktivna moknost na pocetokot (MW)
Note on J1: R e s e n i e : Reaktivna moknost na pocetokot (Mvar)
Note on K1: R e s e n i e : Aktivna moknost na krajot (MW)
Note on L1: R e s e n i e : Reaktivna moknost na krajot (Mvar)
Note on M1: R e s e n i e : Stepen na optovarenost na grankata (%)

## Izvori
# | Име на јазелот | PG (MW) | QG (Mvar) | UG (kV) | QPV (Mvar)
1 | TE Oslomej | 100 | 22 | 116 | 22
2 | TETO Istok | 165 | 65 | 114 | 55.8743
3 | HE Kozjak | 80 | 67 | 116 | 25.4703
4 | HE Spilje | 52.7 | 1.4
| VRUTOK 110 | 108.9123 | 84.5081
| Zagubi | 7.9119 | 7.5479
Note on B1: Ime na jazelot vo koj sto e priklucen izvorot
Note on B7: Ime na balansniot jazel:
Note on B8: Vkupni zagubi vo sistemot DP (MW) i DQ (Mvar)
Note on C1: Zadadena (specificirana) aktivna moknost na izvorot PG (MW)
Note on C7: Proizvodstvo (MW) na balansniot jazel:
Note on C8: Aktivni zagubi DP (MW)
Note on D1: Zadadena (specificirana) reaktivna moknost na izvorot QG (Mvar) [kaj izvorite tip PQ]
Note on D7: Proizvodstvo (Mvar) na balansniot jazel:
Note on D8: Reaktivni zagubi DQ (Mvar)
Note on E1: Zadadena (specificirana) vrednost na naponot UG (kV) [kaj izvorite tip PV]
Note on F1: R e s e n i e: Presmetana vrednost na injektiranata reaktivna moknost QG (kV) [kaj izvorite od tipot tip PV]

## KB
# | Ime na sobirnicata | Qn (Mvar) | Q (Mvar)
-1 | Jugohrom | 20

## TipskiV
# | Un (kV) | Naziv | r (W/km) | x (W/km) | b (mS/km) | Id (A) | O p i s
1 | 110 | V101 | 0.194 | 0.424 | 2.67 | 470 | AlFe150/25
2 | 110 | V102 | 0.119 | 0.409 | 2.77 | 645 | AlFe240/40
3 | 110 | V102s | 0.06 | 0.35 | 3.24 | 1290 | (2xAlFe240/40)
4 | 110 | V103 | 0.08 | 0.397 | 2.86 | 810 | AlFe360/57
5 | 110 | V104 | 0.059 | 0.388 | 2.93 | 960 | AlFe490/65
6 | 110 | V122 | 0.06 | 0.19 | 5.98 | 1290 | 2xAlFe240/40-double
7 | 110 | V122e | 0.119 | 0.409 | 2.77 | 645 | 2xAlFe240/40-single
8 | 110 | V123 | 0.04 | 0.184 | 6.19 | 1620 | 2xAlFe360/57-double
9 | 220 | V203 | 0.08 | 0.42 | 2.7 | 810 | AlFe360/57
10 | 220 | V204 | 0.059 | 0.427 | 2.66 | 960 | AlFe490/65
11 | 110 | V111 | 0.21 | 0.406 | 2.79 | 470 | AlFe150/25;Dm=4.5m
12 | 110 | V112 | 0.129 | 0.394 | 2.9 | 645 | AlFe240/40;Dm=4.5m
13 | 10 | AlFe 25/4 | 1.203 | 0.38 | 2.87 | 125 | AlFe25/4
14 | 10 | AlFe 35/6 | 0.835 | 0.37 | 2.96 | 145 | AlFe35/6
15 | 10 | AlFe 50/8 | 0.595 | 0.36 | 3.04 | 170 | AlFe50/8
16 | 10 | Cu 16 | 1.135 | 0.38 | 2.87 | 125 | Cu16
17 | 10 | Cu 25 | 0.835 | 0.37 | 2.96 | 145 | Cu25

## TipskiK
# | Un (kV) | Naziv | r (W/km) | x (W/km) | b (mS/km) | Id (A) | O p i s
1 | 10 | IPO 13A 3x150 | 0.206 | 0.08 | 0.5 | 255 | IPOkabel

## TipskiT
# | Naziv | U1n | U2n | Sn | uk% | i0% | DPCUn | DPFe | amax | amin | Da%
1 | TR150 | 231 | 115 | 150 | 11 | 0.6 | 211 | 36 | 12 | -12 | 1.25
2 | TR450 | 231 | 115 | 450 | 15 | 0.6 | 633 | 108 | 12 | -12 | 1.25
3 | T1 | 115 | 11 | 10 | 10.5 | 0.7 | 60 | 14 | 10 | -10 | 1.5
4 | T2 | 115 | 11 | 16 | 10.5 | 0.7 | 85 | 19 | 10 | -10 | 1.5
5 | T3 | 115 | 10.5 | 25 | 10.5 | 0.7 | 120 | 27 | 10 | -10 | 1.5
6 | T4 | 115 | 6.3 | 40 | 10.5 | 0.65 | 172 | 36 | 10 | -10 | 1.5
7 | T5 | 115 | 10.5 | 63 | 10.5 | 0.6 | 250 | 51 | 10 | -10 | 1.5
8 | TT1 | 110 | 11 | 16 | 10.5 | 1.5 | 100 | 26 | 10 | -10 | 1.5
9 | TT2 | 110 | 38.5 | 25 | 10 | 1.2 | 150 | 40 | 10 | -10 | 1.5
10 | TT3 | 110 | 38.5 | 31.5 | 18.2 | 1.5 | 200 | 55 | 10 | -10 | 1.5
11 | TT4 | 110 | 10.5 | 40 | 11 | 1.5 | 220 | 55 | 10 | -10 | 1.5
12 | TT5 | 110 | 38.5 | 63 | 16.5 | 0.85 | 310 | 70 | 10 | -10 | 1.5
13 | TD50 | 10 | 0.4 | 0.05 | 4 | 2.3 | 1.05 | 0.19 | 2 | -2 | 2.5
14 | TD100 | 10 | 0.4 | 0.1 | 4 | 2.2 | 1.75 | 0.32 | 2 | -2 | 2.5
15 | TD160 | 10 | 0.4 | 0.16 | 4 | 2.1 | 2.35 | 0.46 | 2 | -2 | 2.5
16 | TD250 | 10 | 0.4 | 0.25 | 4 | 2 | 3.25 | 0.65 | 2 | -2 | 2.5
17 | TD400 | 10 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.9 | 4.6 | 0.93 | 2 | -2 | 2.5
18 | TD630 | 10 | 0.4 | 0.63 | 4 | 1.8 | 6.5 | 1.3 | 2 | -2 | 2.5
19 | TR8000 | 35 | 10.5 | 8 | 7 | 1 | 54 | 9.4 | 2 | -2 | 2.5
20 | TR100 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1 | 14 | 2.4 | 16 | -16 | 0.94
21 | T33 | 115 | 10.5 | 25 | 10.5 | 0.7 | 120 | 27 | 15 | -15 | 1

## Steblo
Број | Почетен јазел | Краен јазел
1 | VRUTOK 110 | POLOG
22 | HE SPILJE | VRUTOK 110
24 | VRUTOK 220 | VRUTOK 110
26 | VRUTOK 110 | A
7 | VRUTOK 110 | GOSTIVAR
6 | VRUTOK 110 | TETOVO 1
2 | POLOG | TETOVO 2
23 | VRUTOK 220 | SKOPJE 1 220
27 | A | B
8 | GOSTIVAR | JUGOHROM
9 | GOSTIVAR | TE OSLOMEJ
4 | TETOVO 1 | TEARCE
25 | SKOPJE 1 220 | SKOPJE 1 110
13 | JUGOHROM | SKOPJE 3
11 | TE OSLOMEJ | SAMOKOV
10 | TE OSLOMEJ | KICEVO
15 | SKOPJE 1 110 | G. PETROV
18 | SKOPJE 1 110 | V. GLAVINOV
19 | SKOPJE 1 110 | G. BABA
17 | SKOPJE 3 | HE KOZJAK
21 | TETO ISTOK | G. BABA
3 | TETOVO 2 | TETOVO 1
14 | JUGOHROM | SKOPJE 1 110
5 | TEARCE | JUGOHROM
16 | G. PETROV | SKOPJE 3
12 | SAMOKOV | SKOPJE 3
20 | V. GLAVINOV | G. BABA
Formiraj steblo