## jazli
Јазел | Број | Тип | Un (kV) | P (MW) | Q (Mvar) | Qsh (Mvar) | Област | Umin (pu) | Umax (pu)
Вруток 110 | 1 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Вруток 220 | 2 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Скопје 1 220 | 3 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Полог | 4 | 1 | 110 | 13.5 | 5.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Тетово 2 | 5 | 1 | 110 | 16.1 | 6.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Тетово 1 | 6 | 1 | 110 | 57.5 | 21.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Теарце | 7 | 1 | 110 | 8.2 | 3.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Југохром | 8 | 1 | 110 | 85 | 20 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Гостивар | 9 | 1 | 110 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Скопје 1 110 | 10 | 1 | 110 | 37.7 | 14.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
В. Главинов | 11 | 1 | 110 | 54 | 20 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Г. Баба | 12 | 1 | 110 | 37 | 14 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
ТЕТО Исток | 13 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Ѓ. Петров | 14 | 1 | 110 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Скопје 3 | 15 | 1 | 110 | 76 | 32 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
ХЕ Козјак | 16 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
ТЕ Осломеј | 17 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Самоков | 18 | 1 | 110 | 3.7 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
Кичево | 19 | 1 | 110 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1
ХЕ Шпилје | 20 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1

## granki
| Почетен јазел | Краен јазел | Тип | L(km) | IP | IQ | R (pu) | X (pu) | B (pu) | m (pu) | Smax (MVA) | Вклучена
1 | Вруток 110 | Полог | V102 | 13.5 | 1 | 4 | 0.013277 | 0.045632 | 0.0045248 | 1 | 123 | 1
2 | Полог | Тетово 2 | V102 | 15 | 4 | 5 | 0.014752 | 0.050702 | 0.0050276 | 1 | 123 | 1
3 | Тетово 2 | Тетово 1 | V102 | 2.5 | 5 | 6 | 0.0024587 | 0.0084504 | 0.00083793 | 1 | 123 | 1
4 | Тетово 1 | Теарце | V102 | 20.5 | 6 | 7 | 0.020161 | 0.069293 | 0.006871 | 1 | 123 | 1
5 | Теарце | Југохром | V102 | 8 | 7 | 8 | 0.0078678 | 0.027041 | 0.0026814 | 1 | 123 | 1
6 | Вруток 110 | Тетово 1 | V102 | 31.8 | 1 | 6 | 0.031274 | 0.10749 | 0.010658 | 1 | 123 | 1
7 | Вруток 110 | Гостивар | V102 | 8 | 1 | 9 | 0.0078678 | 0.027041 | 0.0026814 | 1 | 123 | 1
8 | Гостивар | Југохром | V102 | 36.3 | 9 | 8 | 0.0357 | 0.1227 | 0.012167 | 1 | 123 | 1
9 | Гостивар | ТЕ Осломеј | V102 | 37 | 9 | 17 | 0.036388 | 0.12507 | 0.012401 | 1 | 123 | 1
10 | ТЕ Осломеј | Кичево | V102 | 15 | 17 | 19 | 0.014752 | 0.050702 | 0.0050276 | 1 | 123 | 1
11 | ТЕ Осломеј | Самоков | V102 | 17.5 | 17 | 18 | 0.017211 | 0.059153 | 0.0058655 | 1 | 123 | 1
12 | Самоков | Скопје 3 | V102 | 47.6 | 18 | 15 | 0.046813 | 0.1609 | 0.015954 | 1 | 123 | 1
13 | Југохром | Скопје 3 | V102 | 41.5 | 8 | 15 | 0.040814 | 0.14028 | 0.01391 | 1 | 123 | 1
14 | Југохром | Скопје 1 110 | V102 | 44.5 | 8 | 10 | 0.043764 | 0.15042 | 0.014915 | 1 | 123 | 1
15 | Скопје 1 110 | Ѓ. Петров | V102 | 11.1 | 10 | 14 | 0.010917 | 0.03752 | 0.0037204 | 1 | 123 | 1
16 | Ѓ. Петров | Скопје 3 | V102 | 20.8 | 14 | 15 | 0.020456 | 0.070307 | 0.0069715 | 1 | 123 | 1
17 | Скопје 3 | ХЕ Козјак | V102 | 30 | 15 | 16 | 0.029504 | 0.1014 | 0.010055 | 1 | 123 | 1
18 | Скопје 1 110 | В. Главинов | V102 | 1.9 | 10 | 11 | 0.0018686 | 0.0064223 | 0.00063682 | 1 | 123 | 1
19 | Скопје 1 110 | Г. Баба | V102 | 4.9 | 10 | 12 | 0.004819 | 0.016563 | 0.0016423 | 1 | 123 | 1
20 | В. Главинов | Г. Баба | V102 | 4 | 11 | 12 | 0.0039339 | 0.013521 | 0.0013407 | 1 | 123 | 1
21 | ТЕТО Исток | Г. Баба | V123 | 4 | 13 | 12 | 0.0013223 | 0.0060826 | 0.002996 | 1 | 309 | 1
22 | ХЕ Шпилје | Вруток 110 | V102 | 28 | 20 | 1 | 0.027537 | 0.094645 | 0.0093848 | 1 | 123 | 1
23 | Вруток 220 | Скопје 1 220 | V203 | 65.2 | 2 | 3 | 0.010777 | 0.056579 | 0.085203 | 1 | 309 | 1 | U1b (kV) | U2b (kV) | U1n (kV) | U2n (kV) | m (%)
24 | Вруток 220 | Вруток 110 | TR150 | 0 | 2 | 1 | 0.0010339 | 0.08085 | 0 | 1 | 150 | 1 | 220 | 110 | 231 | 115.5 | 0
25 | Скопје 1 220 | Скопје 1 110 | TR450 | 0 | 3 | 10 | 0.00034463 | 0.03675 | 0 | 1 | 450 | 1 | 220 | 110 | 231 | 115.5 | 0

## generatori
| Јазел | Uдад. (kV) | IPV | P (MW) | Q (Mvar) | Uдад. (pu) | Pmin (Mvar) | Pmax (Mvar) | Qmin (Mvar) | Qmax (Mvar) | Вклучен
1 | Вруток 110 | 113 | 1 | 100 | 0 | 1.0273 | 0 | 150 | 0 | 100 | 1
2 | ТЕТО Исток | 114 | 13 | 165 | 0 | 1.0364 | 100 | 180 | 0 | 65 | 1
3 | ХЕ Козјак | 116 | 16 | 80 | 0 | 1.0545 | 0 | 85 | 0 | 67 | 1
4 | ТЕ Осломеј | 116 | 17 | 100 | 0 | 1.0545 | 80 | 120 | 0 | 22 | 1
5 | ХЕ Шпилје | 115 | 20 | 52.7 | 0 | 1.0455 | 0 | 80 | 0 | 42 | 1

## TipskiV
| Име | Un (kV) | Zb (W) | r (W/km) | x (W/km) | b (mS/km) | Smax (MVA) | r (pu/km) | x (pu/km) | b (pu/km)
1 | V102 | 110 | 121 | 0.119 | 0.409 | 2.77 | 123 | 0.00098347 | 0.0033802 | 0.00033517
2 | V123 | 110 | 121 | 0.04 | 0.184 | 6.19 | 309 | 0.00033058 | 0.0015207 | 0.00074899
3 | V203 | 220 | 484 | 0.08 | 0.42 | 2.7 | 309 | 0.00016529 | 0.00086777 | 0.0013068

## TipskiT
| Име | U1n (kV) | U2n (kV) | Sn (MVA) | uk(%) | DPCu (kW) | Dm (%) | R (pu) | Z (pu) | X (pu)
1 | TR150 | 231 | 115.5 | 150 | 11 | 211 | 1.25 | 0.0010339 | 0.08085 | 0.080843
2 | TR450 | 231 | 115.5 | 450 | 15 | 633 | 1.25 | 0.00034463 | 0.03675 | 0.036748

## Listi (hidden)
0 | 1
1 | 2
3
4